###### D.1.4 - Požárně-bezpečnostní řešení

###### Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:		            Novostavba RD Přísnotická

Místo stavby:	                        Vranovice, parc.č.3802/2 a 3803/3

Investor :                                VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o.

(IČ : 28328752),

Městečko 22, Velké Němčice, 691 63

Charakter stavby:                   Novostavba rodinného domu

Zpracovatel PD:                     Ing. Procházka Pavel ČKAIT 1006414

###### Datum zpracování PD	 12/2020

Projektant PO		            Ing.Draška Zdeněk, Hlavní 56, V.Pavlovice, 691 06

###### Datum zpracování PO	 12/2020

###### Kapacitní údaje stavby

Zastavěná plocha:		199,00 m2

###### Plocha dvojgaráže : 		  40,84 m2

###### Základní údaje stavby

Předmětem požárně-bezpečnostního řešení je posouzení novostavby zděného objektu rodinného domu (dále jen RD) ve Vranovicích.

Dispoziční uspořádání a stavebně-technické řešení

Řešené pozemky pro stavbu se nachází v zastavitelném území obce Vranovice, v okrajové severní části obce nad ulici Přísnotická. Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Pozemky navrhované k nové zástavbě rodinného domu, parc.3802/2 a 3803/3 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Vynětí ze ZPF na těchto pozemcích bude součástí dokladové části PD.

Součástí PD jsou i zpevněné plochy SO 02 rozdělené na SO.02.a (vjezd), SO 02.b (parkovací stání), SO 02.c (přístupový chodník) a SO 02.d (terasa). Oplocení kolem pozemků (objekt SO 03) je navrženo z drátěného pletiva a poplastovaných sloupků. PD řeší dále i novou vodovodní přípojku (objekt SO 04.a), novou přípojku SPL kanalizace (objekt SO 04.b), novou přípojku podzemního elektrického kabelového vedení NN (objekt SO 05) a novou STL plynovou přípojku (objekt SO 06). Pozemky jsou dopravně dostupné a jsou ve vlastnictví investora. Pozemky pro výstavbu se nenachází v oblasti památkové rezervace ani v záplavovém území.

Napojení na silnici III/41621 bude provedeno nové vjezdem ze zámkové dlažby určené pro pojezd lehkých osobních vozidel. Kolmé parkovací stání bude zajištěno jednak ve dvojgaráži a jednak na zpevněných vydlážděných plochách před RD na pozemcích investora. Plánována jsou 2 venkovní parkovací stání.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití : pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití : pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

Objekt bude využíván jako přízemní rodinný dům se sedlovou střechou. Účelem užívání je trvalé bydlení 4-členné rodiny. Nachází se zde místnosti obytné tvořené dvěma dětskými pokoji, pracovnou a obývacím pokojem s kuchyní i místnosti užitné tvořené technickou místností, hygienickými místnostmi tvořené samostatnou koupelnou a samostatným WC a druhou koupelnou s WC, zádveřím, chodbou a dvojgaráží.

Odstupové vzdálenosti od sousedních objektů jsou dodrženy. Z jižní strany bude stavba umístěna ve vzdálenosti 2,00m od hranice s pozemkem parc.č.3801/6 a ze severní strany ve vzdálenosti 3,70m od hranice s pozemkem parc.č.3804. Stavba RD bude umístěna dále v odstupové vzdálenosti 10,00 – 11,29m od západní hranice pozemku.

Stavba je tvořena pouze přízemní částí se zastřešením valbovou střechou. Navržena je pravidelného obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,20 x 7,90m. Zastavěná plocha RD je 199 m2.

Z jižní strany bude stavba umístěna ve vzdálenosti 2,00m od hranice s pozemkem parc.č.3801/6 a ze severní strany ve vzdálenosti 3,70m od hranice s pozemkem parc.č.3804. Stavba RD bude umístěna dále v odstupové vzdálenosti 10,00 – 11,29m od západní hranice pozemku.

Střecha je navržena valbová s plechovou krytinou v červenohnědém odstínu, imitace střešních tašek. Výška v nejvyšším místě sedlové střechy je +5,03m od podlahy přízemí ±0,000. Výška po okap střechy je +2,80m.

Podlaha vstupu 0,00m je +0,03m nad upraveným venkovním terénem tvořící zpevněnou plochu pro parkovací stání, přístupové chodníky a terasu. Stavba bude usazena +0,30m nad místní přilehlou obslužnou komunikací. Výškový rozdíl bude srovnán vyspádováním vjezdové plochy.

Svislou nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří soustava tvarových prvků z EPS polystyrenu THERMOMUR, tl.350mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,178 W/m2K. Bloky jsou vyplněné betonem třídy C20/25 a vyztužené betonářskou výztuží svislou 2x R14 a vodorovnou 2x R12, po 500mm. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž z bloků THERMOMUR, tl.250mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,369 W/m2K. Vnitřní nenosné příčkové jsou ze systému THERMMOMUR, tl.150mm a pórobetonových příčkovek YTONG Klasik, tl.100mm. Obezdívky u geberitů budou provedeny do výšky 1,25m z pórobetonových tvárnic Ytong.

Vodorovná konstrukce stropu je zároveň konstrukcí valbové střechy a je tvořena dřevěnými krokvemi průřezu 100/180mm. Snížený strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem. Dále vodorovnou konstrukci tvoří systémové překladové bloky Themomur a železobetonové věnce.

Okna na dveře jsou navržena plastová v hnědém odstínu, dekor dřeva s izolačním trojsklem. Venkovní fasádu bude tvořit silikonová drásaná omítka se zrnem 2mm v bílém odstínu. Přesahy střech budou podbity dřevěným palubkovým obkladem ve světle hnědém odstínu.

Objekt bude napojen přípojkami na stávající inženýrské sítě v místě stavby. Jedná se o přípojku vody, SPL kanalizace, elektřiny a plynu.

V 1.NP je navržena neprůjezdná jednotlivá garáž (dle přílohy I, čl.I.1,2 ČSN 73 0804 - garáž sk.1 pro motorová vozidla s kapalnými palivy – max.2 ks) se segmentovými vraty na vjezdu a jednokřídlými dveřmi na vchodu do prostor rodinného domu. Půdní prostor není využíván.

Napojení na komunikaci

Objekt bude přístupný při výstavbě přes stávající příjezdovou asfaltobetonovou komunikaci (silnice III/41621). Šířka komunikace je 6,25m. Ke vstupu do objektu bude zřízen nově navrhovaný vjezd. Vjezd je navržen na šířku 4,00m. Celková délka vjezdu je 6,67 - 7,05m. Na vjezd navazuje zpevněná plocha ze zámkové dlažby tvořící parkovací stání pro 2 osobní automobily.

Zastavěná plocha vjezdu je 27 m2. Povrch vjezdu bude tvořit zámková dlažba uložena do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch. Vjezd je navržen pro zatížení lehkých užitkových osobních vozidel do 3,5t. Lemován je po bocích obrubníky uloženými do betonového lože. U přechodu u komunikace je navržen nájezdový obrubník.

Požární výška objektu dle ČSN 73 0802 je h=0,000 m.

###### Charakter stavby

Stavba objektu je navržena jako objekt RD - pro bydlení. Dle rozsahu a charakteru stavby (RD s garáží - celková zastavěná plocha 199 m2) je objekt posuzován dle § 15,vyhl.č.268/2011 Sb. (kterou se mění znění vyhl. č23/2008 Sb.) a v souladu s čl. 3.5a)ČSN 73 0833 jako jeden požární úsek.

Hodnota požárního zatížení byla stanovena dle. ČSN 73 0802 (Tab.A.1,pol.,8).

###### Konstrukční systém je hodnocen v souladu s čl. 7.2.4- 7.2.12 ČSN 73 0802 jako smíšený (1.NP – nosné k-ce DP1, stropní k-ce DP2).

###### Zatřídění stavby dle ČSN 73 0833

Dle příslušných norem je novostavba RD s garáží hodnocena jako objekt typu OB 1 / čl. 3.5a) a následně čl.4.1. ČSN 73 0833 - SPB I/

###### Seznam použitých podkladů a norem

ČSN 73 0802 (včetně změn), ČSN 73 0810,ČSN 73 0818, ČSN 73 0821ed.2, ČSN 73 0833(včetně změn), ČSN 73 0873,  ČSN ISO 3864, vyhláška č. 268/2011 Sb.

###### Rozdělení objektu na požární úseky

Dle příslušných norem je novostavba RD s garáží hodnocena jako objekt typu OB 1 / čl. 3.5a) a následně čl.4.1. ČSN 73 0833 -  SPB I/.

PÚ č.1 RD + garáž                       N.01.01    SPB I

PÚ č.1

Rodinný dům (1.NP)

###### Odolnost stavebních konstrukcí a pož.uzávěrů

Dané konstrukce objektu požadované odolnosti pro SPB vyhoví

/odolnost posuzovaná v souladu s § 5,vyhl.č.268/2011Sb,požadované hodnoty SPB v souladu s ČSN 73 0802 TAB.12- pro nejvyšší SPB/

Požární úsek č.1 – pro  SPB I/

1.NP

Obvodové zdivo

Požadovaná  - 15 posl.nadzem.podlaží pro SPB I/

Skutečná -zdivo THERMOMUR tl.350mm dle Technických listů výrobce              REI 30DP1

Požární stěny:

Požadovaná - 15 /.posl.nadzem.podlaží – SPB I /

Skutečná - objekt je volně stojící, tvoří jeden požární úsek

# Nosné konstrukce

# Požadovaná - 15 posl.nadzem.podlaží pro SPB I/

Skutečná - zdivo THERMOMUR tl.350mm dle Technických listů výrobce              REI 30DP1

# Stropy (1.NP – pro SPB I):

# Požadovaná  – 15/ posl.nadzem.podlaží  - SPB I /

Skutečná – podhled – sádrokartonové desky (zavěšené protipožární podhledy + zateplení - dle platných příslušných typ.katalogů – např.systém Knauf,Rigips,Lafarge,Promat…) - REI 15

- v případě zřízení kontrolního  vstupu  v podhledu - typový (certifikovaný – SDK k-ce)- jeho  k-ce a požární odolnost odpovídá k-ci a odolnosti  okolní stropní k-ci

Poznámka: v případě instalace el. rozvodů a zařízení v k-ci SDK podhledů (instalace, osvětlení, rozvody,..) nutno dodržet požadovanou pož. odolnost a celistvost k-ce (v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců podhledů)

Požární uzávěry:

# Požadovaná - 15DP3. /posl.nadzem.podlaží SPB I/

# Skutečná - nejsou, jeden požární úsek

# Nosná konstrukce střechy :

# Požadovaná  – 15 /posl.nadzem.podlaží – SPB I

Skutečná - dle čl. 8.7.2 ČSN 73 0802 se nosné konstrukce střech nad požárními stropy v posledním užitném podlaží podle čl. 8.3.2 ČSN 73 0802 nemusí vykazovat pož. odolnost a mohou být provedeny z konstrukcí DP3, jestliže:

- Nad pož. stropy - není nahodilé pož.zatížení

Obsazení objektu osobami

Předpokládá se, že v době bydlení bude maximálně možný počet osob v jednotlivých podlažích následující :

RD

V objektu RD budou dle projektu celkem 4 osoby

v 1.NP : počet  osob - celkem 4 osoby

Max.počet osob dle ČSN 73 0818                  4 x 1,5 = 6 osob

###### Únikové cesty

###### RD

Dle čl.4.3 ČSN 73 0833 se v budovách sk.OB1 pro evakuaci považuje za postačující nechráněná úniková cesta šířky 0,90m s šířkou dveří na únikové cestě 0,80m (1.NP). Délka únikové cesty se neposuzuje.

Dveře na únikových cestách musí splňovat požadavky čl.9.13 ČSN 73 0802, (musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek).

Hlásiče požáru

RD

Dle § 17, odst.7, vyhl.č.268/2011 Sb. a následně dle čl. 4.6 ČSN 73 0833 bude objekt RD vybaven zařízením autonomní detekce. Rozdělení a umístění tohoto bude následující:

v 1.NP  - 1 ks v chodbě , 1 ks v  v obývacím pokoji, 1 ks v garáži – 3 ks

Celkem budou v objektu umístěny 3 ks zařízení autonomní detekce.

Pro toto zařízení autonomní detekce bude zdrojem energie baterie.

###### Odstupová vzdálenost

###### RD

Odstupová vzdálenost je řešena v souladu s §11 vyhl.č.268/2011 Sb.  Odstupová vzdálenost č.1 ve směru do ulice (garážová vrata) je 3,70m –zpevněná plocha (pozemek investora),

Odstupová vzdálenost č.2 ve směru do zahrady (okno) je 1,17m

– pozemek investora – hranice pozemku je vzdálena 2,00m.

Odstupová vzdálenost č.3 ve směru do dvora (okna) je 1,95m

– pozemek investora – hranice pozemku je vzdálena cca 2,00m.

Odstupová vzdálenost č.4 ve směru do dvora (okna) je 1,43m

– pozemek investora. Hranice pozemku je min. 2,00m od stěny objektu.

Odstupová vzdálenost č.5 ve směru do zahrady(okna) je 3,70m

- hranice pozemku je min. 45,00 od stěny objektu a min.3,70m od ostění okna.

Odstupová vzdálenost č.6 ve směru do zahrady (okna) je 2,47m

- hranice pozemku je min. 3,70 od stěny objektu.

Odstupová vzdálenost č.7 ve směru do zahrady (okna) je 0,71m

- hranice pozemku je min. 3,70 od stěny objektu.

Odstupová vzdálenost č.8 ve směru do zahrady (okna) je 3,55m

- hranice pozemku je min. 3,70 od stěny objektu.

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku (poř. zasahuje jen na pozemek investora). Objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů a ani v jeho jednotlivých požárně-nebezpečných prostorách se nenachází žádné jiné objekty (jen dvůr a zahrada na pozemku investora).

Vytápění

Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem VAILLANT VUI 236/3-5 ecoTEC plus (19,3 kW – 2,5 m3/hod) - instalován bude v technické místnosti (M.č.1.07). Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebič typu „C“ – bez nároku na větrání. Přívod vzduchu pro hoření a odtah spalin od kotle bude zajištěn komínkem s průměrem průduchu 110mm – dodávka stavby). Propojení od kotle ke komínovému tělesu bude provedeno souosým odkouření ø60/100mm. Montáž odkouření dle TPG 800 01. Před spotřebičem bude umístěn uzávěr plynu DN 32 – kulový kohout. Kotel bude zásobovat topení v radiátorech, otopné žebříky v koupelně a podlahové vytápění.

Jako záložní zdroj tepla je navržen elektrokotel Protherm Ray 14K o výkonu 2,3 - 14kW. Instalován bude rovněž v technické místnosti (M.č.1.07).

Parametry 60/40ºC jsou zvoleny pro otopná tělesa. Regulaci bude zajišťovat ekvitermní regulátor. Ohřev TUV bude zajištěn pomocí elektrického bojleru V = 200 L o výkonu cca 3 kW. Tělesa budou použita ocelová desková RADIK Ventil Kompakt a ocelová trubková KORALUX RONDO. Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebiče typu „C“ – bez nároku na větrání.

Větrání místností bude řešeno přirozeně okny a dveřmi. Nuceně bude větrání zajištěno nárazovým podtlakovým větráním s odvodem vzduchu nad střechu pomocí odvětrávacích komínků d160mm. Nucené větrání se týká zejména místností koupelny a WC. Ovládání bude řešeno od osvětlení s časovým doběhem. Digestoř umístěna v kuchyni bude odvětrávána přes výměnné filtry. Zbytek místností bude větrán přirozeně okny.

Technologické vybavení vytápění bude instalováno v souladu s čl.11.2 ČSN 73 802 a §9,odst.6 vyhl.č.268/2011 Sb. a příslušnými oborovými předpisy a vyhláškami.

###### Instalace všech tepelných spotřebičů (topidel) bude provedena firmou  v souladu s požadavky, uvedenými v ČSN 06 1008  a bude dle potřeby doložena příslušnými platnými atesty a revizními zprávami.

Garáž

V souladu s §15, odst.2 vyhl.č.268/2011 Sb. je jednoduchá garáž (dle čl.I.2.2, čl. I.2.3.1a) ČSN 73 0804 – garáž pro max. 3 osobní automobily na kapalná paliva – skutečnost 2 vozidla) -  součástí požárního úseku RD.

Prostupy

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden požární úsek, prostupy pož. dělicími konstrukcemi se nerealizují.

V případě prostupů stropní k-cí (ventilační potrubí, kabely) budou tyto prostupy utěsněny nehořlavými materiály (stupeň A) a budou provedeny v souladu s požadavky čl. 6.2 ČSN 73 0810/2016 (prostupy musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi). Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou pož.odolností jako dělící konstrukce - nesmí dojít ke snížení pož.odolnosti dělící konstrukce a ani ke změně konstrukce). Prostupy musí být navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 65 0201. Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2 +A1(2010), čl.7.5.8

- dotěsněním (např. dozděním, popř. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy k-cemi okolo chráněných únikových (požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech dále specifikovaných.

Elektroinstalace

Projektovaná el.instalace je navržena pod omítkou dle platných norem a směrnic, odpovídá požadavkům §9 vyhl.č.268/2011 Sb. a instalace bude doložena řádnou revizní zprávou. El.spotřebiče jsou instalovány dle platných předpisů a norem. Objekt bude opatřen ochranou proti blesku (v souladu s §9,odst.2, vyhl.č.268/2011 Sb.).

###### Požární vodovod

Vnější odběrné místo - (podzemní požární hydrant) - nachází se přímo u pozemku investora (dle Tab.1,pol.2 ČSN 73 0802), potřeba vody činí 4,0 l.s-1, vodovodní řad DN 80 (dle tab.2,pol.2 ČSN 73 0873). Investor doloží příslušný doklad, vydaný správcem sítě, potvrzující provozuschopnost a vydatnost tohoto nejbližšího vnějšího odběrného místa (v souladu s požadavky ČSN 73 0873).

Vnitřní odběrné místo - dle čl.4.4b.5) ČSN 73 0873 se vnitřní odběrné místo se nezřizuje (platí pro budovy sk. OB1-OB4, kde počet osob nepřesahuje 20).

Přístupové komunikace

K objektu vede zpevněná komunikace (asfaltobetonová - šířka 6,25m) - vyhovující pro příjezd požárních vozidel - splněn čl. 4.4.1 ČSN 73 0833.

Nástupní plochy

V souladu s čl.12.4.4 ČSN 73 0802   se nástupní plochy nezřizují. Rovněž vnitřní (vnější) zásahové cesty se v souladu s čl. 12.5 (12.6) ČSN 73 0802 nezřizují – výška objektů h < 12,00m.

Přístup k hlavnímu el.vypínači, vypínači FVE, hlavnímu uzávěru vody, přístup k PHP bude volný a bezpečný a bude trvale zajištěn (označení dle ČSN ISO 3864).

Stávající a navrhovaná (nezbytně nutná) opatření

###### V souladu s požadavkem §13, vyhlášky č.268/2011 Sb. bude objekt RD vybaven  1 ks PHP  s hasicí schopností 34A, 183 B,C v 1.NP v chodbě RD a 1 ks PHP  s hasicí schopností 21A, 113B,C v garáži.).

Dle § 17, odst.7, vyhl.č.268/2011 Sb. bude objekt vybaven zařízením autonomní detekce (kouřový hlásič) umístěným na stropě (zádveří) ve vzdálenosti min. 0,60 m od stěny. V objektu RD budou hlásiče umístěny v 1.NP následovně :

- v chodbě a v obývací místnosti po 1 k a 1 ks v garáži. Celkem budou v objektu instalovány 3 ks.

###### Dle potřeby investor zajistí platné doklady o vydatnosti vnějšího odběrného místa.

Dle potřeby investor doloží revizní zprávy el.instalacepříslušné doklady pro nstalace FVE

Montáž všech požárně-bezpečnostních zařízení bude při kolaudaci potvrzena v souladu s § 6, vyhlášky MV č.246/2001 Sb.