Název	:	NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

parc.č.3802/2, 3803/3 a 2553/1 v katastrálním území Vranovice

Investor :       VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752),

Městečko 22, Velké Němčice, 691 63

Stupeň	:	Dokumentace pro společné oznámení záměru

Část :		D.1.5 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ

D.1.5.3 - ELEKTROINSTALACE

D.1.5.3

1

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projektant :		ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

Zodp.projektant :	ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

ČKAIT : 1006014 – Pozemní stavby

Datum :	Červen 2020

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

###### Identifikační údaje stavby

Název stavby :	NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

Místo stavby:	parc.č.3802/2 a 3803/3

v katastrálním území Vranovice nad Svratkou

Okres:			Brno-venkov

Region:		Jihomoravský

Předmět PD :	D.1.5.3 – Elektoinstalace

Investor :             	 VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752),

Městečko 22, Velké Němčice, 691 63

Projektant :		ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

Zodp.projektant :	ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

ČKAIT : 1006014 – Pozemní stavby

Datum :	Leden 2021

Základní technické údaje stavby

Napěťová soustava	:	3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C v síti NN

3NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S - za RD

Spotřeba el. energie

Instalovaný výkon	:	22,0 kW

Součinitel náročnosti: :	0,5

Výpočtové zatížení	:	11,0  kW

Projektové podklady

Podklady pro tento projekt byly následující:

- katalogy výrobců

- normy ČSN

- stavební projekt

- upřesnění investora

Rozsah projektu

Elektroinstalace v rodinném domě.

Provozní podmínky

- Napěťová soustava:

část NN – instalace včetně rozvaděčů	3NPE ~ 50 Hz 400 V/TN-S

1NPE ~ 50 Hz 230 V/TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem:

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed 2 je provedena ochrana před úrazem el. proudem následovně:

Živé části:

- kryty ( čl. 412.2)

- izolací ( čl. 412.1)

Neživé části:

St. ochrany normální	:	411- automatickým odpojení od zdroje

St. ochrany doplněná	:	dopl. pospojování nebo chránič nebo doplňková izolace

Prostředí		:	AB5, AB8, AD4

Měření el. energie	:	v rozvaděči ER

Stupeň dodávky	:	3. stupeň

Způsob napojení	 :	Pro plánovanou novostavbu rodinného domu bude provedena nová přípojka podzemního kabelového vedení NN s ukončením v elektroměrné skříni na jižní boční straně.

- Prostředí:

Vnější vlivy jsou zpracovány v protokolu

Stupeň důležitosti napájení el. energií – 3. stupeň

Technický popis projektového zařízení

- Všeobecný popis:

Elektroinstalace v rozsahu tohoto projektu bude připojena z rozvaděče, který bude umístěn na jižní boční stěně, na jmenovité napětí 230/400 V stř. 50 Hz.

Neživé části el.zařízení musejí být připojeny k ochrannému vodiči. Na rozvody z rozvaděče rodinného domu budou použity tří, resp. pětivodičové vývody.

Ochranný vodič /PE/ bude v rozvaděči vodivě připojený na ochrannou přípojnici PE. Střední vodič vývodu /N/ bude v rozvaděči připojený na přípojnici středních vodičů. Vodiče vývodů PE a N budou na přípojnicích označeny štítky podle totožnosti k vývodům. K samočinnému odpojení bude v rozvaděči rodinného domu namontován proudový chránič a pro jednotlivé vývody dále jističe. Vypnutí celku bude provedeno hlavním vypínačem.

V budově bude také doplňující pospojování. Vodičem CY 4 mm2 z/ž barvy, budou spojeny neživé části upevněných el. předmětů, cizí vodivé části a ochranný vodič všech dosažitelných zařízení i zásuvek.

V koupelně i WC musí být provedeno místní doplňující pospojování podle ČSN 33 2000-7-701, které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 vč. ochranných vodičů zásuvek a cizí vodivé části v zónách 0, 1, 2 a 3.

V koupelně v zóně 3 vně umývacího prostoru budou umístěny zásuvky na 230 V stř. 50 Hz, 16 A chráněny SOOZ podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1, s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA. Zásuvky o dimenzi do 20 A, určené pro spotřebiče používané mimo budovu musí být podle ČSN 33 2000-4-473 chráněny výhradně proudovým chráničem s citlivostí ne hrubší než 30 mA.

Pokud se vodovodní potrubí budovy používá jako uzemnění nebo jako ochranný vodič, musí být vodoměr přemostěn a pospojovací vodič musí mít průřez odpovídající svému použití jako ochranný vodič, vodič pospojování, vodič k pracovnímu uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 čl. 547.1.3.

- Technický popis:

Předmětná elektroinstalace bude připojena z rozvaděče RD. Rozvaděč bude oceloplechový nebo z plastu, usazený ve fasádě rodinného domu, v krytí IP 40/20. V rozvaděči bude hlavní vypínač pro vypnutí elektrického proudu jako celku.

Světelné vývody 230 V stř. 50 Hz z rozvaděče budou jištěny jističi LSN-10A, zásuvkové vývody 230 V stř. 50 Hz jističi LSN-16A, zásuvkové vývody 400 V stř. 50 Hz jističi LSN-16 A, resp. LSN 25 A.

Pro světelné vývody z rozvaděče budou pod omítkou uloženy kabely CYKY 3C x 1,5 mm2, CYKY 2A x 1,5 mm2, CYKY 3A x 1,5 mm2 a CYKY 5C x 1,5 mm2. Vývody pro svítidla budou ukončeny ve svítidlových svorkovnicích z izolantu v krytí IP 20. Spínání svítidel bude spínači 230 V stř. 50 Hz, č. 1, 5, 6 a 7 z izolantu v krytí IP 20, zapuštěnými v krabicích KP 68 z izolantu. Při volbě svítidel do místností je postup podle technických požadavků ČSN 36 0450 – tabulky osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie osvětlení. Pro zásuvkové vývody 230 V stř. 50 Hz, z rozvaděče budou pod omítkou uloženy kabely CYKY 3C x 2,5 mm2. Na vývody budou namontovány zásuvky 16 A dvojité, z izolantu v krytí IP 20, zapuštěné v krabicích KP 68 z izolantu.

Pro el.sporák bude vývod z rozvaděče kabelový CYKY 5C x 2,5 mm2 uložený pod omítkou s jeho ukončením ve vypínači 400 V stř. 50 Hz, 25 A, s doutnavkou, z izolantu, zapuštěnou, v krytí IP 20, v kuchyni, vedle el. sporáku.

Pro kotel z rozvaděče bude pod omítkou uložený kabel CYKY 5C x 4 mm2, ukončený ve vypínači 400 V stř. 50 Hz, 40 A, z izolantu, v krytí IP 42. Vypínač bude u kotle, ve výšce 120cm nad podlahou. Pro akumulační nádobu bude pod omítkou uložený kabel CYKY 3C x 2,5 mm2 ukončený ve vypínači 400 V stř. 50 Hz, 16 A, s doutnavkou, z izolantu, zapuštěnou, v krytí IP 20, u ohřívače vody.

Vývody z rozvaděče pro kotel budou vyvedeny ze svorek stykačů. Cívky stykačů budou ovládány zařízením HDO umístěným v elektroměrovém rozvaděči (v případě využívání). Pro připojení el. sporáku a kotle včetně akumulační nádoby je nutný souhlas s EZ příslušné oblasti.

Výška osazení jednotlivých přístrojů v objektu bytových jednotek je následující:

0,2 ~ 0,4 m	zásuvky (mimo prostor kuchyňské linky)

1,2 m		vypínače (mimo prostor kuchyňské linky)

2 m		nástěnné svítidla

1,2 m 		zásuvky v prostoru kuchyňské linky

1,2 m		vypínače v prostoru kuchyňské linky

1,2 m		svítidlo v prostoru kuchyňské linky

0,4 m		zásuvka pro napojení el. sporáku

Přístroje (zásuvky, vypínače, svítidla) volit dle požadavku investora, zachovat pouze jejich technické parametry (IP, proudovou hodnotu atd.).

- Kabelové rozvody:

Kabelové rozvody jsou navrženy kabely typu CYKY. Všechny jsou vedeny pod omítkou.

- Bleskosvod a uzemnění:

Objekt má jednoduchou valbovou střechu pokrytou plechovou krytinou v červenohnědém odstínu s imitací střešních tašek. Každá bytová jednotka bude mít jímací soustavu z drátu FeZn d=8 mm, doplněná jednou jímací tyčí JP 15 na vrcholu střechy. Na soustavu jsou připojeny všechny kovové prvky umístěné na střeše (okapové roury zasekané ve zdivu, stožár antény). Žádný z bodů na střeše není vzdálený od jímací soustavy více než 10,0 m.

Při návrhu se vycházelo z tvaru objektu, jeho výšky a situování. Svody jsou tvořeny drátem FeZn 8 mm vedenými pod omítkou v ochranné nekovové netříštivé trubce 29 mm v obvodovém zdivu. Ve výšce 0,6 m nad terénem jsou umístěné zkušební svorky SZ v krabici KO 125. Zemnič je tvořen zemnícím páskem FeZn 30/4 mm uloženým v základech objektu (základový zemnič). Zemní odpor zemniče nesmí být vetší než 5  neboť je spojen s ochranným vodičem PEN, přes svorkovnici HOP. Uvedenou hodnotu je potřebné při realizaci prověřit. V případě, když zemnič nesplňuje požadovanou hodnotu, je třeba uskutečnit potřebné úpravy na dosáhnutí požadovaného stavu např. v samostatném výkopu položit další pásku popř. zemnící tyče a vše spojit v jeden celek.

Podle ČSN 34 1390, čl. 21, výkresy hromosvodu nemusí být zhotoveny pro jednoduché hromosvody s jedním nebo se dvěma svody.

- Hlavní ochranné pospojování:

V blízkosti rozvaděče domu na venkovní straně objektu nebo přímo na rozvaděči bude zřízena samostatná svorkovnice hlavního pospojování (HOP). Tato svorkovnice bude přizemněna na společnou uzemňovací soustavu drátem FeZn 8 mm nebo vodičem CY 25 mm2. Z této svorkovnice drátem CY 16 mm2 provést přizemnění přípojnice PE v rozvodnici, dále veškerá kovová potrubí uvnitř budovy (voda), kovové části ústředního topení, hlavní ochranné pospojování. Jsou-li takové vodivé části přiváděny do budovy zvenku (voda), musí být pospojovány pokud možno co nejblíže jejich vstupu do budovy.

V budově bude také doplňující pospojování. Vodičem CY 4 mm2 z/ž barvy, budou spojeny neživé části upevněných el. předmětů, cizí vodivé části a ochranný vodič všech dosažitelných zařízení i zásuvek (koupelna, WC, technická místnost, atd.).

Bezpečnostní a organizační pokyny

Veškeré realizační práce na zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dl vyhl. 50/78 Sb. § 9.

Práce a údržbu na el. zařízení smějí  vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb., obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhl. 50/78 Sb.

Předpokládaný instalovaný příkon a současný příkon :

Pi			Ps

Světelná elektroinstalace:		1,9  kW		1,0  kW

Zásuvková elektroinstalace:		6,0  kW		4,5  kW

Motorická elektroinstalace:		20,3 kW		12,6 kW

Dohromady:				28,2 kW		18,1 kW

Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 332000-6. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Eletrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.

Seznam použitých norem

číslo normy	název normy

ČSN 332000 – 1 ed.2			-	El. předpisy, Rozsah platnosti, účel a základních hlediska

ČSN 332000 - 4 – 41 ed.2	-	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 332000 - 4 - 43			-	Ochrana proti nadproudům

ČSN 332000 - 5 - 523 ed.2	- 	Přiřazení jistících prvků

ČSN 330165			-	Předpisy pro značení přípojnic a vodičů barvami

ČSN EN 50 110-1			-	Obsluha a práce na el. zařízení

ČSN ISO 14617-6			-	Grafické značky a schémata

ČSN 332130 ed.2			-	Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 62305			- 	Ochrana před bleskem

ČSN 332000 - 6			-	Revize el.zařízení

Ve Velkých Pavlovicích                                                		   Ing. Pavel Procházka

Leden 2021